2025下半年二次供水水质半年报

| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 游离氯 (mg/L) | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 （级） | 肉眼 可见物 | PH | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |  | 不得检出 | ≤100 | 0.05《Cl2《2 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 |
| 1 | 2025.8.11 | 新华新村 | 未检出 | 9 | 0.05 | <5 | 0.45 | 0 | 无 | 7.58 | 1.1 | <0.02 |
| 2 | 2025.8.11 | 长安新村 | 未检出 | 3 | 0.05 | <5 | 0.35 | 0 | 无 | 7.62 | 1.1 | <0.02 |
| 3 | 2025.9.23 | 金科世界城西区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.40 | 0 | 无 | 7.39 | 1.0 | <0.02 |
| 4 | 2025.9.23 | 世纪光华 | 未检出 | <1 | 0.10 | <5 | 0.49 | 0 | 无 | 7.32 | 1.0 | <0.02 |
| 5 | 2025.9.23 | 城市花园 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.48 | 0 | 无 | 7.3 | 1.0 | <0.02 |
| 6 | 2025.10.16 | 都市华庭 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.74 | 1.2 | <0.02 |
| 7 | 2025.10.16 | 汇金名邸 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.42 | 0 | 无 | 7.82 | 1.2 | <0.02 |
| 8 | 2025.10.16 | 城西新村北区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.40 | 0 | 无 | 7.83 | 1.2 | <0.02 |
| 9 | 2025.10.27 | 荷兰小镇东区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.33 | 0 | 无 | 7.86 | 1.2 | <0.02 |
| 10 | 2025.10.27 | 颐园 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.84 | 1.4 | <0.02 |
| 11 | 2025.10.28 | 宁荣新城 | 未检出 | <1 | 0.10 | <5 | 0.38 | 0 | 无 | 7.86 | 1.4 | <0.02 |
| 12 | 2025.10.28 | 文盛楼 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.37 | 0 | 无 | 7.79 | 1.3 | <0.02 |
| 13 | 2025.10.28 | 中山大厦 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.34 | 0 | 无 | 7.77 | 1.4 | <0.02 |
| 14 | 2025.10.30 | 九鼎东方花园 | 未检出 | 2 | 0.10 | <5 | 0.38 | 0 | 无 | 7.91 | 1.5 | <0.02 |
| 15 | 2025.10.30 | 绿杨新村 | 未检出 | 2 | 0.20 | <5 | 0.48 | 0 | 无 | 7.87 | 1.4 | <0.02 |
| 16 | 2025.10.30 | 东方花园东区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.36 | 0 | 无 | 7.91 | 1.3 | <0.02 |
| 17 | 2025.11.04 | 华府名庭东区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.46 | 0 | 无 | 7.76 | 1.4 | <0.02 |
| 18 | 2025.11.04 | 金地城邦 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.46 | 0 | 无 | 7.85 | 1.4 | <0.02 |
| 19 | 2025.11.06 | 君御名庭 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.81 | 1.4 | <0.02 |
| 20 | 2025.11.06 | 珑悦花园 | 未检出 | <1 | 0.10 | <5 | 0.36 | 0 | 无 | 7.89 | 1.4 | <0.02 |
| 21 | 2025.11.13 | 云境雅苑 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.49 | 0 | 无 | 7.84 | 1.3 | <0.02 |
| 22 | 2025.11.13 | 建发鸿璟园 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.48 | 0 | 无 | 7.79 | 1.4 | <0.02 |
| 23 | 2025.11.13 | 紫云花苑 | 未检出 | 3 | 0.05 | <5 | 0.38 | 0 | 无 | 7.8 | 1.4 | <0.02 |
| 24 | 2025.11.25 | 龙游御境二期 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.88 | 1.2 | <0.02 |
| 25 | 2025.11.25 | 新城悦隽花园 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.46 | 0 | 无 | 7.90 | 1.3 | <0.02 |
| 26 | 2025.12.01 | 万林名都城 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.91 | 1.3 | <0.02 |
| 27 | 2025.12.01 | 邓园新村 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.88 | 1.2 | <0.02 |
| 28 | 2025.12.02 | 沪润星城 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.20 | 0 | 无 | 7.91 | 1.1 | <0.02 |
| 29 | 2025.12.02 | 博雅名庭 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.35 | 0 | 无 | 7.90 | 1.1 | <0.02 |
| 30 | 2025.12.08 | 新悦广场 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.48 | 0 | 无 | 7.88 | 1.2 | <0.02 |
| 31 | 2025.12.08 | 新王庄西区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.33 | 0 | 无 | 7.90 | 1.2 | <0.02 |
| 32 | 2025.12..11 | 太平小区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.44 | 0 | 无 | 7.84 | 1.4 | <0.02 |
| 33 | 2025.12..11 | 中南世纪城一期 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.89 | 1.2 | <0.02 |
| 34 | 2025.12.18 | 凤山小区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.34 | 0 | 无 | 7.95 | 1.1 | <0.02 |
| 35 | 2025.12.18 | 惠蒲新世纪 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 7.89 | 1.3 | <0.02 |
| 36 | 2025.12.18 | 利源华庭 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.46 | 0 | 无 | 7.95 | 1.2 | <0.02 |
| 37 | 2025.12.22 | 东屏新村 | 未检出 | <1 | 0.10 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.94 | 1.2 | <0.02 |
| 38 | 2025.12.22 | 陆家嘴小区 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.92 | 1.2 | <0.02 |
| 39 | 2025.12.22 | 福源雅居 | 未检出 | <1 | 0.10 | <5 | 0.49 | 0 | 无 | 7.90 | 1.2 | <0.02 |
| 40 | 2025.12.220 | 春江花苑 | 未检出 | <1 | 0.20 | <5 | 0.42 | 0 | 无 | 7.91 | 1.4 | <0.02 |