南通鹏鹞水务水质检测中心检测报告

样品名称：	出厂水	检测性质： 全分析

样品性态：	液态	样品编号： SY-2601070401

采样地点：	二级泵房出厂水采样点（一二期）	收样日期： 2026.01.07

受检单位：	南通鹏鹞水务有限公司	报告日期： 2026.01.14

检测部门：	南通鹏鹞水务有限公司水质检测中心	检测日期： 2026.01.07～01.14

|  | 检测项目名称 | 单位 | GB5749-2022标准限值 | 检测结果 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 2 | 大肠埃希式菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(7.1) |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0013 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | GB/T5750.5-2023(7.1) |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.92 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00226 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00178 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00211 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00158 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 16 | 三卤甲烷 | / | 该化合物中各种化合 物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.10 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 17 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | GB/T5750.10-2023(22.2） |
| 18 | 色度 | 度 | 15 | <5 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 19 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 20 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | GB/T5750.4-2023(6.1) |

检测结果：

| 21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.052 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(5.2) |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(6.2) |
| 26 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 27 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(8.1) |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 28 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 41 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 240 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 31 | 总硬度 | mg/L | 450 | 156 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 32 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.90 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 33 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 | GB/T5750.5-2023(11.1) |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0343 | GB/T5750.13-2023(4.1) |
| 35 | 总ß放射性 | Bq/L | 1 | 0.0394 | GB/T5750.13-2023(5.1) |
| 36 | 游离氯 | mg/L | 在与水接触30分钟后，不低于0.3，不大于2 | 0.40 | GB/T5750.11-2023(4.2) |
| 37 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | GB/T5750.10-2023(11.1) |
| 38 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.1 | 0.0011 | GB/T5750.10-2023(13.1) |
| 39 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 1 | <0.001 | GB/T5750.5-2023(12.1) |
| 40 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 | GB/T5750.8-2023(4.3) |
| 41 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | CJ/T141-2018(9.8.2) |
| 42 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0040 | CJ/T141-2018(9.9.2) |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |